#4循泵电机检修内容

一、电动机规格：

| 型 号 | YLRCT630-10 | 功率因素 | 0.76 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 710 KW | 定子电流 | 94.2 A |
| 定 子 | 6000 V | 转子电流 | 109.8 A |
| 转子 | 1088 V | 绝缘等级 | F |
| 转速 | 591 r/min | 冷却方式 | EC01 |
| 质 量 | 9250 kg | 日 期 | 2007.7 |
| 厂 家 | 湘潭电机股份有限公司 |  |  |
| 上轴承型号 | SMZ09-180-5H | 下轴承型号 | 6238 SKF |
| 上轴承润滑油牌号 | #46 | 下轴承润滑脂 | #3二硫化钼（建议更换为美孚XHP222） |

二、定子检修：

1、检测电机原始电性能；

2、电机解体；

3、定子全面清理；

4、检查定子槽楔如有松动脱落需更换、紧固；

5、检查定子线圈端部，若有松动，应拆除原绑扎，重新绑扎固定；定子线圈引出线检查，若有龟裂或其他损伤应更换；

6、定子线圈三相直流电阻、对地绝缘、吸收比、直流泄漏、交流耐压试验。

三、转子检修：

1、转子同心度、弯曲度检查校验、动平衡校正（全速动平衡试验）；

2、清洗转子，清除转子中油污，去湿烘焙；

3、轴颈光洁度检查，去除毛刺，检测合格；

3、检查各机械部位是否良好（电动机端盖内径、轴承档外径及新轴承内外径需提供测量数据）；

4、上轴瓦油封更换，润滑油更换，下轴承更换（甲供）；

5、检查转子引出线,必要时予以处理；

7、检查整流子表面应光滑，高低不平度、圆锥度及偏心度应检查，必要时车削处理；

7、检查清理刷架、刷握、压簧，更换电刷，调整电刷装置。

8、转子线圈直流电阻、对地绝缘、吸收比

四、冷却器清理：

1、清理空气冷却器内外表面等处的灰尘；

2、检查空气冷却器的各接口是否良好，必要时予以修复；

3、清理上轴瓦冷却器管路内部污垢

4、检查上轴瓦冷却器及接口处是否良好且无漏水迹象，必要时予以更换

五、电机总装送试：

1、对电机各部件及配件作全面检查，各部密封圈更换（含油密封、水密封等）；

2、总装，电机功率、空载、温升、振幅测试；

六、电机表面按原色喷复盖漆；

七、交付出厂整机试验合格报告；

八、保质周期一年；

九、其余检查出问题协商解决。