江苏国信协联能源有限公司


工程名称：红塔一线蒸汽管道彩钢板外封更换工程
一、工作量及报价；

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	施工单价

（不含税）元/米
	税金

元/米
	施工合价

元/米
	备注

	1
	保温拆除
	Ф377
	m
	1400
	
	
	
	旧彩钢板拆回场内


备注：包含高空活动脚手、吊装工器具、安全措施费、税金、管理费等一切费用。保温材料及外封铁皮甲供。

二、项目施工要求说明：

（一）、报价内容及范围：

红塔一线从新长铁路与运河路交叉处至严家桥，去除高速公路范围内150米。

（二）、项目安全要求：

按照发包方要求进行相关的安全培训教育，做好现场的安全防护措施，执行各种监护、工作票制度。

（三）、项目进度要求：

工期要求25个工作日。具体开工日期由发包方通知。

（四）、施工技术要求：

4、保护层的施工要求
（1）、保护层施工应在保温层验收合格和防潮层完工干燥后方可进行。
（2）、保护层的材料规格应符合设计要求。
（3）、属保护层环向和纵向要有防雨凸筋，并要事先压圆，安装时壳体应紧贴保温层。立管保护层应自下而上安装；水平管应逆管道坡向自低点向高点安装，纵缝应相互错开，壳表面应平整圆滑美观。
（4）、金属保护层环向长度不足可用"Z"形咬合衔接两块板。水平管道各种纵缝均应置于管道水平线下方30度角范围内，且外盖板应置于上方以防雨水浸入。
（5）、金属保护层搭接接缝除活动缝外，应采用抽芯铆钉或自攻螺钉紧固，且在1m长度内不应少于5个，其间距为150～200mm。
（6）、金属保护层搭接采用铝制铆钉或不锈钢自攻螺丝。
5、保温验收
本工程保温验收执行《设备及管道绝热技术通则》(GB/T4272-2008)、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)。保温后保护层外表面温度在环境温度为27℃时不得超过50℃。
管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本下表的规定。
	项次　
	项目　
	允许偏差（mm）　
	检验方法　

	1　
	厚度　
	+0.1σ -0.05σ　
	用钢针刺入　

	2　
	表面平整度　
	卷材　
	5　
	用2m靠尺和契形塞尺检查　

	
	
	涂抹　
	10　
	


6、其它注意事项
（1）、保温前，分清楚保温材料的正反面，分清楚包扎材料内层和外层的规格尺寸，以便于保温准备。
（2）、弯头和补偿器均需按照实际尺寸严格按照放大样进行放样和包扎，放大样包扎时板材之间不能有缝隙，最终也是以紧帖管道为准。
（3）、现场存放的保温材料统一规格放置，必须做好防水防雨措施，不得受潮。
（4）、现场安装结束应做到人走物净，注意材料、通道安全。
[image: image1.png]


7、安全、文明施工保证措施
（1）、认真执行安全生产、文明施工制度，不得损坏绿化和公共设施，不得影响安全生产，如因野蛮施工造成的一切损失由施工方负责。
（2）、保温材料卸货时，应注意行人、车辆、并有专人监护。
（3）、在保温施工时，应设置安全隔离区，现场施工围挡，不得影响现生产以及道路交通等。
（五）、本项工程采用全费用单价形式，按实结算。报价范围包含高空活动脚手、吊装工器具、安全措施费、税金、管理费等一切费用。外封铁皮甲供。

三、报价说明；

1、报价需要充分了解现场施工具体情况，现场施工条件、工况，熟悉各种工艺及质量、工期等要求。严格按照工程实践情况和规定，进行合理报价。本项目报价不得超7.42万元。

2、报价需要提供资料：包括报价单及发包方提供的报价要求（附在报价单后）。报价单严格报价要求的格式（根据报价表格格式）进行报价。

3、报价单必须盖公司印章，采用信封（资料较多采用档案袋）进行密封，并在封口处加盖印章。信封上写明项目名称及报价方公司名称。无加盖印章则作无效处理。

4、报价单在现场踏看（由发包方具体通知）后3日内送达，否则作退出比价处理。

现场图片

