江苏国信协联能源有限公司


工程名称：湖畔光芯、申基新增蒸汽管网项目保温安装工程
一、工作量及报价；

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	施工单价
	施工合价
	备注

	1
	保温及铁皮恢复
	273*7
	米
	1000
	
	
	弯头60只

	2
	保温及铁皮恢复
	219*6
	米
	143
	
	
	弯头15只

	3
	保温及铁皮恢复
	DN50
	米
	30
	
	
	疏水

	合计
	
	


备注：包含高空活动脚手、吊装工器具、安全措施费、税金、管理费等一切费用。保温材料、耐高温玻纤布及外封铁皮甲供。

二、项目施工要求说明：

（一）、报价内容及范围：

273*7架空管道约770米  安装高度0.5米

273*7架空管约230米，安装高度2米
219*6架空钢管约143米，安装高度0.5米

（二）、项目安全要求：

按照发包方要求进行相关的安全培训教育，做好现场的安全防护措施，执行各种监护、工作票制度。

（三）、项目进度要求：

工期要求20个工作日。具体开工日期由发包方通知。

（四）、施工技术要求：

1、保温层结构

管道：

1、A273*8从里往外的结构为：管道3*50MM厚硅酸铝针刺毯-一层耐高温铝箔玻纤布0.5MM厚白铁皮

2、A219*6从里往外的结构为：管道3*50MM厚硅酸铝针刺毯-一层耐高温铝箔玻纤布0.5MM厚白铁皮

3、DN50疏水从里往外结构为：管道1*50MM厚硅酸铝针刺毯-一0.3MM厚白铁皮

2、一般要求

（1）、保温材料的性能应符合设计要求，厂家应在材料到场同时提供产品合格证和检测单位签章的测定数据证明。

（2）、保温材料必须要妥善保管，禁止露天堆放，严防受潮。

（3）、管道焊接补口处的保温施工应在水压试验结束后进行,但应在补口端口处做好防腐防水临时密封工作。

（4）、保温前要清除管道、罐体表面的污锈，如有要求须按规定涂刷防腐漆。

（5）、如果没有良好的防雨措施，室外的保温工程不得在雨天施工。保温层施工过程中未加保护层前，应考虑临时防潮和防雨淋。

（6）、保温层外表面应平整圆滑干燥。

（7）、保温施工应符合国家、行业有关规程、规范的其它要求。

3、保温层的施工说明

（1）、保温层的材料和厚度应符合设计要求。

（2）、保温层应均匀连续，切割面要平整，尺寸要准确，不准使用已损坏的材料。

（3）、保温层单层时纵缝应错开，单纵缝水平管道应置于下半圆，多纵缝时水平管道正上方不得有纵缝。保温层双层时内层要求同上，外层必须将内层的环缝及纵缝全部覆盖。保温管壳与管道间及双层保温管壳。

（4）、中间用玻璃纤维带或铁丝捆扎的保温层，每节管壳至少捆扎三道铁丝，每间隔250mm以内应设置捆扎。每道铁丝需单独捆扎，严禁采用螺旋形捆扎。

（5）、每段保温材料之间的应紧密靠拢，不得有缝隙存在。

4、保护层的施工要求

（1）、保护层施工应在保温层验收合格和防潮层完工干燥后方可进行。

（2）、保护层的材料规格应符合设计要求。

（3）、属保护层环向和纵向要有防雨凸筋，并要事先压圆，安装时壳体应紧贴保温层。立管保护层应自下而上安装；水平管应逆管道坡向自低点向高点安装，纵缝应相互错开，壳表面应平整圆滑美观。

（4）、金属保护层环向长度不足可用"Z"形咬合衔接两块板。水平管道各种纵缝均应置于管道水平线下方30度角范围内，且外盖板应置于上方以防雨水浸入。

（5）、金属保护层搭接接缝除活动缝外，应采用抽芯铆钉或自攻螺钉紧固，且在1m长度内不应少于5个，其间距为150～200mm。

（6）、金属保护层搭接采用铝制铆钉或不锈钢自攻螺丝。

5、保温验收

本工程保温验收执行《设备及管道绝热技术通则》(GB/T4272-2008)、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)。保温后保护层外表面温度在环境温度为27℃时不得超过50℃。

管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本下表的规定。

	项次　
	项目　
	允许偏差（mm）　
	检验方法　

	1　
	厚度　
	+0.1σ -0.05σ　
	用钢针刺入　

	2　
	表面平整度　
	卷材　
	5　
	用2m靠尺和契形塞尺检查　

	
	
	涂抹　
	10　
	


6、其它注意事项

（1）、保温前，分清楚保温材料的正反面，分清楚包扎材料内层和外层的规格尺寸，以便于保温准备。

（2）、弯头和补偿器均需按照实际尺寸严格按照放大样进行放样和包扎，放大样包扎时板材之间不能有缝隙，最终也是以紧帖管道为准。

（3）、现场存放的保温材料统一规格放置，必须做好防水防雨措施，不得受潮。

（4）、现场安装结束应做到人走物净，注意材料、通道安全。

[image: image1.png]


7、安全、文明施工保证措施

（1）、认真执行安全生产、文明施工制度，不得损坏绿化和公共设施，不得影响安全生产，如因野蛮施工造成的一切损失由施工方负责。

（2）、保温材料卸货时，应注意行人、车辆、并有专人监护。

（3）、在保温施工时，应设置安全隔离区，现场施工围挡，不得影响现生产以及道路交通等。

（五）、本项工程采用固定单价形式，按实结算。报价范围包含高空活动脚手、吊装工器具、安全措施费、税金、管理费等一切费用。保温材料、耐高温玻纤布及外封铁皮甲供。

三、报价说明；

1、报价需要充分了解现场施工具体情况，现场施工条件、工况，熟悉各种工艺及质量、工期等要求。严格按照工程实践情况和规定，进行合理报价。本项目报价不得超8.69万元。

2、报价需要提供资料：包括报价单及发包方提供的报价要求（附在报价单后）。报价单严格报价要求的格式（根据报价表格格式）进行报价。

3、报价单必须盖公司印章，采用pdf格式加盖公章上传国信协联招采云平台（http://58.214.37.18:8888/）

4、报价单在投标人自组现场踏看

