
工程名称： 提取车间新增管道保温
1、 工作量及报价；

	提取车间新增管道安保温工作量

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	综合单价（不含税，元）
	 总价1（不含税，元）
	总价2（含税，元）
	备注

	1
	不锈钢管
	∅76*4
	316L
	米
	800
	
	
	
	用50mm厚硅酸铝针刺毯、0.3mm厚不锈钢板保温

	2
	不锈钢管
	∅57*3.5
	316L
	米
	70
	
	
	
	

	3
	不锈钢大小头
	∅76*57*4
	316L
	只
	8
	
	
	
	

	4
	不锈钢对焊球阀
	DN50 PN1.6
	316L
	只
	14
	
	
	
	

	5
	不锈钢法兰球阀
	DN65 PN1.6
	316L
	只
	16
	
	
	
	

	6
	不锈钢气动球阀
	DN65 PN1.6
	316L
	只
	2
	
	
	
	

	7
	不锈钢气动球阀
	DN25 PN1.6
	316L
	只
	1
	
	
	
	

	8
	不锈钢三通
	∅76*4.5
	316L
	只
	8
	
	
	
	

	9
	不锈钢三通
	∅57*4.5
	316L
	只
	8
	
	
	
	

	10
	不锈钢弯头
	∅76*4
	316L
	只
	76
	
	
	
	

	11
	不锈钢弯头
	∅57*3.5
	316L
	只
	12
	
	
	
	

	12
	电磁流量计
	DN65
	316L
	只
	3
	
	
	
	

	13
	电磁流量计
	DN50
	316L
	只
	1
	
	
	
	

	14
	无缝管
	∅219*8
	20#
	米
	20
	
	
	
	橡塑保温

	15
	手动蜗轮传动双法兰式蝶阀
	D341F-16C DN200
	碳钢
	只
	4
	
	
	
	

	16
	冲压弯头
	∅219*8
	20#
	只
	4
	
	
	
	

	　
	合计
	
	
	　


备注：1、综合单价及总价1含分部分项工程费、措施费（脚手架和机械费等）、其他项目、规费（含劳动保险费等），不含税金；总价2是含税价，税率根据施工单位实际情况而定；
    2、发包方提供主材，承包方提供辅材，且报价中含辅材费；
    3、按实际工作量(面积）结算；
    4、本工程限价70244元（不含税）。
二、项目施工要求说明：
（一）、项目安全要求：

  按照发包方要求进行相关的安全培训教育，做好现场的安全防护措施，执行各种监护、工作票制度。

（二）、项目进度要求：

  工期要求20个工作日。具体开工日期由发包方通知。
（三）、施工技术要求：
     1、一般要求
（1）、保温材料必须要妥善保管，禁止露天堆放，严防受潮。
（2）、如果没有良好的防雨措施，室外的保温工程不得在雨天施工。保温层施工过程中未加保护层前，应考虑临时防潮和防雨淋。
（3）、保温层外表面应平整圆滑干燥。
（4）、保温施工应符合国家、行业有关规程、规范的其它要求。
    2、保温层的施工说明
（1）、保温层的材料和厚度应符合甲方要求。
（2）、保温层应均匀连续，切割面要平整，尺寸要准确，不准使用已损坏的材料。
（3）、保温层单层时纵缝应错开，单纵缝水平管道应置于下半圆，多纵缝时水平管道正上方不得有纵缝。保温层双层时内层要求同上，外层必须将内层的环缝及纵缝全部覆盖。保温管壳与管道间及双层保温管壳。
（4）、中间用玻璃纤维带或铁丝捆扎的保温层，每节管壳至少捆扎三道铁丝，每间隔250mm以内应设置捆扎。每道铁丝需单独捆扎，严禁采用螺旋形捆扎。
（5）、每段保温材料之间的应紧密靠拢，不得有缝隙存在。

    3、保护层的施工要求
（1）、保护层施工应在保温层验收合格后方可进行。
（2）、属保护层环向和纵向要有防雨凸筋，并要事先压圆，安装时壳体应紧贴保温层。立管保护层应自下而上安装；水平管应逆管道坡向自低点向高点安装，纵缝应相互错开，壳表面应平整圆滑美观。
（3）、金属保护层环向长度不足可用"Z"形咬合衔接两块板。水平管道各种纵缝均应置于管道水平线下方30度角范围内，且外盖板应置于上方以防雨水浸入。
（4）、金属保护层搭接应采用铝制抽芯铆钉或不锈钢自攻螺钉紧固，且在1m长度内不应少于5个，其间距为150～200mm。
    4、保温验收
本工程保温验收执行《设备及管道绝热技术通则》(GB/T4272-2008)、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)。保温后保护层外表面温度在环境温度为27℃时不得超过50℃。
三、报价说明；

   1、报价需要充分了解现场施工具体情况，现场施工条件、工况，熟悉各种工艺及质量、工期等要求。严格按照工程实践情况和规定，进行合理报价。
   2、报价需要提供资料：包括报价单及发包方提供的报价要求（附在报价单后）。报价单严格报价要求的格式（根据报价表格格式）进行报价。

   3、报价单必须盖公司印章。无加盖印章则作无效处理。

   4、可进行现场踏看，在规定时间内报价，否则作退出比价处理。

