- 防爆控制箱

外壳材质：Q235碳钢、电镀防腐

紧固件：对包装专用防爆型式或用于防止触及裸露点点零件所必须的紧固件应只能用工具（钥匙、扳手、螺丝刀）才能松开或拆除。不允许使用塑料材质及轻合金紧固件

防护等级：IP65

额定电压：AC220V/380V 主回路电流：30A

- 接地或等电位：应在电气设备内部电路连接件旁设置接地连接件、电气设备的金属外壳应设置辅助的外接地连接件或等电位导体连接件

电缆的引入：应设置在外壳壁上或装配在外壳壁内外壳壁上连接板上的光孔或螺纹孔来实现

- 标志：应在EX设备外部主体部分的明显处设置标志，在安装之前标准应能很容易被看到。铭牌内容及防爆标志应完整。

抗冲击：受冲击后产生的损伤不应使电气设备防爆功能失效。

最高表面温度：符合T80℃粉尘防爆要求

- 防爆检修箱

- 外壳材质：Q235碳钢、电镀防腐

- 紧固件：对包装专用防爆型式或用于防止触及裸露点点零件所必须的紧固件应只能用工具（钥匙、扳手、螺丝刀）才能松开或拆除。不允许使用塑料材质及轻合金紧固件。

- 防护等级：IP65

- 额定电压：AC220V/380V 主回路电流：100A

- 接地或等电位：应在电气设备内部电路连接件旁设置接地连接件、电气设备的金属外壳应设置辅助的外接地连接件或等电位导体连接件

- 电缆的引入：应设置在外壳壁上或装配在外壳壁内外壳壁上连接板上的光孔或螺纹孔来实现

标志：应在EX设备外部主体部分的明显处设置标志，在安装之前标准应能很容易被看到。铭牌内容及防爆标志应完整

- 抗冲击：受冲击后产生的损伤不应使电气设备防爆功能失效。

最高表面温度：符合T80℃粉尘防爆要求